## Sheet1
凤城市自来水公司2018年8月份出厂水水质检测数据报表
编号 | 检 验 项 目 | 单位 | 限 值 | 北山净水厂
1 | 色 度 | 度 | 不超过 15 | <5
2 | 浑 浊 度 | 度 | 1NTU（特殊情况≤3NTU) | 0.31
3 | 臭 和 味 | 级 | 无异臭异味 | 无
4 | 肉 眼 可 见 物 | — | 无 | 无
5 | PH 值 | — | 6.5～8.5 | 7.21
6 | 氯 化 物 | mg/L | 250 | 7.92
7 | 总硬度(以CaCO2计） | mg/L | 450 | 72.07
8 | 耗氧量（CODMn法，以O2计） | mg/L | 3.0 (水源限制5.0) | 0.56
9 | 铁 | mg/L | 0.3 | ＜0.05
10 | 锰 | mg/L | 0.1 | ＜0.05
11 | 硫 酸 盐 | mg/L | 250 | 18
12 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 170
13 | 氨氮 | mg/L | 0.5 | ＜0.02
14 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | 参考指标 | ＜0.001
15 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10(地下水源20) | 1.98
16 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 2
17 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
18 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.1 | 0.11