## 出厂水9月份
序 号 | 检 验 项 目 | 单 位 | 限 值 | 鸭绿江净水场出厂水 | 爱河净水场出厂水 | 珍珠山净水场出厂水 | 元宝山净水场出厂水 | 四道沟净水场出厂水 | 三湾净水场出厂水 | 大林子净水场出厂水 | 五龙背净水场出厂水 | 临港净水场出厂水 | 六合加压站 | 花园加压站 | 太平湾电厂出厂水 | 水电六局出厂水
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL或CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL或CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL或CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 菌落总数 | CFU/mL | <=100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | 未检出 | 未检出 | 2 | 未检出 | 1 | 未检出 | 未检出 | 3 | 未检出
5 | 砷 | mg/L | <=0.01 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
6 | 镉 | mg/L | <=0.005 | <1.0×10-6 | <1.0×10-6 | <1.0×10-6 | <1.0×10-6 | <1.0×10-6 | <1.0×10-6 | <1.0×10-6 | <1.0×10-6 | <1.0×10-6 | <1.0×10-6 | <1.0×10-6 | <1.0×10-6 | <1.0×10-6
7 | 铬(六价) | mg/L | <=0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
8 | 铅 | mg/L | <=0.01 | <1.0×10-6 | 1.8×10-5 | <1.0×10-6 | 1.0×10-3 | <1.0×10-6 | <1.0×10-6 | <1.0×10-6 | <1.0×10-6 | <1.0×10-6 | 8.7×10-6 | 6.2×10-6 | <1.0×10-6 | <1.0×10-6
9 | 汞 | mg/L | <=0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
10 | 硒 | mg/L | <=0.01 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004
11 | 氰化物 | mg/L | <=0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
12 | 氟化物 | mg/L | <=1.0 | 0.1223 | 0.1296 | 0.1153 | 0.1173 | 0.1124 | 0.1154 | 0.1124 | 0.1542 | 0.3473 | 0.1188 | 0.1278 | 0.0874 | 0.1114
13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | <=10 | 2.300 | 2.466 | 2.422 | 2.296 | 2.572 | 2.623 | 5.584 | 3.433 | 1.187 | 2.450 | 5.474 | 11.610 | 8.260
14 | 三氯甲烷 | mg/L | <=0.06 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002
15 | 四氯化碳 | mg/L | <=0.002 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
16 | 溴酸盐(使用臭氧时) | mg/L | <=0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
17 | 甲醛(使用臭氧时) | mg/L | <=0.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | mg/L | <=0.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | mg/L | <=0.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
20 | 色度(铂钴色度单位) | 铂钴色度单位 | <=15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
21 | 浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | <=1 | 0.36 | 0.837 | 0.941 | 0.604 | 0.479 | 0.139 | 0.913 | 0.297 | 0.709 | 0.375 | 0.313 | 0.257 | 0.349
22 | 臭和味 |  | 无异嗅异味、用户可接受 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
23 | 肉眼可见物 |  | 不得含有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
24 | pH |  | >=6.5 <=8.5 | 7.0 | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 6.7 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | 6.7 | 6.9
25 | 铝 | mg/L | <=0.2 | 0.02 | 0.08 | 0.008 | 0.02 | 0.04 | 0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 0.08 | <0.008
26 | 铁 | mg/L | <=0.3 | 0.1079 | <1.0×10-6 | 0.0264 | 0.1507 | 0.098 | 0.1361 | 0.0121 | 0.0535 | 0.0703 | 0.1844 | 0.0433 | <1.0×10-6 | 0.1481
27 | 锰 | mg/L | <=0.1 | <1.0×10-6 | <1.0×10-6 | <1.0×10-6 | <1.0×10-6 | <1.0×10-6 | <1.0×10-6 | <1.0×10-6 | <1.0×10-6 | <1.0×10-6 | <1.0×10-6 | <1.0×10-6 | <1.0×10-6 | <1.0×10-6
28 | 铜 | mg/L | <=1.0 | <1.0×10-6 | <1.0×10-6 | <1.0×10-6 | <1.0×10-6 | <1.0×10-6 | <1.0×10-6 | <1.0×10-6 | <1.0×10-6 | <1.0×10-6 | <1.0×10-6 | <1.0×10-6 | <1.0×10-6 | <1.0×10-6
29 | 锌 | mg/L | <=1.0 | <1.0×10-6 | <1.0×10-6 | <1.0×10-6 | <1.0×10-6 | <1.0×10-6 | <1.0×10-6 | <1.0×10-6 | <1.0×10-6 | <1.0×10-6 | <1.0×10-6 | <1.0×10-6 | <1.0×10-6 | <1.0×10-6
30 | 氯化物 | mg/L | <=250 | 6.911 | 7.764 | 7.277 | 6.944 | 11.030 | 10.30 | 12.460 | 10.100 | 8.620 | 7.367 | 12.400 | 8.481 | 11.46
31 | 硫酸盐 | mg/L | <=250 | 28.52 | 28.07 | 28.86 | 26.91 | 28.82 | 32.53 | 30.43 | 29.97 | 23.33 | 29.36 | 36.46 | 31.83 | 29.02
32 | 溶解性总固体 | mg/L | <=1000 | 94 | 125 | 134 | 87 | 75 | 102 | 78 | 96 | 113 | 124 | 77 | 84 | 94
33 | 总硬度(以CaCO₃计) | mg/L | <=450 | 72.1 | 78.1 | 93.1 | 69.1 | 90.1 | 86.1 | 91.1 | 111.1 | 84.1 | 84.1 | 78.1 | 137.1 | 151.1
34 | 耗氧量(CODmn法，以O₂计) | mg/L | <=3 | 0.360 | 0.837 | 0.941 | 0.604 | 0.479 | 0.139 | 0.913 | 0.297 | 0.709 | 0.375 | 0.313 | 0.257 | 0.349
35 | 挥发酚类(以笨酚计) | mg/L | <=0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <=0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
37 | 总α放射性 | Bq/L | <=0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
38 | 总β放射性 | Bq/L | <=1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
39 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)_出厂水 | mg/L | >=0.3 <=4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.45 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.65 | 0.3 | 0.35 | 0.3 | 0.3
40 | 一氯胺(总氯)_出厂水 | mg/L | >=0.5 <=3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.55 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.75 | 0.4 | 0.45 | 0.4 | 0.4
41 | 臭氧(O₃)_出厂水 | mg/L | <=0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
42 | 二氧化氯(ClO₂)_出厂水 | mg/L | >=0.1 <=0.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
43 | 硼 | mg/L | <=0.5 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
44 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | <=0.06 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
45 | 甲苯/(mg/L) | mg/L | <=0.7 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
46 | 苯/(mg/L) | mg/L | <=0.01 | ＜0.0007 | ＜0.0007 | ＜0.0007 | ＜0.0007 | ＜0.0007 | ＜0.0007 | ＜0.0007 | ＜0.0007 | ＜0.0007 | ＜0.0007 | ＜0.0007 | ＜0.0007 | ＜0.0007
47 | 氨氮(以N计) | mg/L | <=0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
48 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | <=1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001