## 出厂水12月份
序 号 | 检 验 项 目 | 单 位 | 限 值 | 鸭绿江净水场出厂水 | 爱河净水场出厂水 | 珍珠山净水场出厂水 | 元宝山净水场出厂水 | 四道沟净水场出厂水 | 三湾净水场出厂水 | 五龙背净水场出厂水 | 临港净水场出厂水 | 花园加压站 | 接梨树泵站出厂水 | 太平湾出厂水
微生物指标
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL或CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL或CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL或CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
毒理指标
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | 1.4×10-5 | 2.3×10-5 | ＜1.0×10-6 | 1.0×10-5 | 6.6×10-6 | 4.1×10-6 | 2.4×10-5 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | 8.2×10-6 | 1.3×10-5
7 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | 2.5×10-5 | 2.0×10-4 | 5.8×10-5 | 2.5×10-4 | 7.1×10-5 | 9.0×10-5 | 1.9×10-5 | 1.2×10-4 | ＜1.0×10-6 | 1.6×10-4 | 1.6×10-4
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.1438 | 0.1362 | 0.1412 | 0.1412 | 0.1565 | 0.1737 | 0.1643 | 0.2607 | 0.1581 | 0.1495 | 0.1417
13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 2.961 | 2.612 | 2.553 | 2.587 | 3.262 | 5.124 | 4.983 | 1.269 | 3.431 | 2.624 | 8.406
14 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | 0.0027 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
16 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024
17 | 氯酸盐(使用f复合二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005
感官性状和一般化学指标
18 | 色度(铂钴色度单位) | 铂钴色度单位 | ≤15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
19 | 浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | ≤1 | 0.879 | 0.534 | 0.680 | 0.809 | 0.485 | 0.349 | 0.421 | 0.571 | 0.247 | 0.645 | 0.289
20 | 臭和味 |  | 无异嗅异味、用户可接受 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
21 | 肉眼可见物 |  | 不得含有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
22 | pH |  | ≥6.5 ≤8.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.2
23 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.03 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.04 | 0.02 | 0.008 | 0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008
24 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.0307 | 0.0326 | 0.0287 | 0.0133 | 0.0172 | 0.0258 | 0.0168 | 0.0323 | 0.0209 | ＜1.0×10-6 | 0.0042
25 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 0.0045 | 0.0055 | 0.0054 | 0.0064 | 0.0064 | 0.0074 | 0.0110 | 0.0060 | 0.0041 | 0.0075 | 0.0032
26 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6
27 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | 0.0105 | 0.0102 | 0.0082 | 0.0100 | 0.0091 | 0.0078 | 0.0120 | 0.0064 | 0.0089 | 0.0110 | 0.0132
28 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 7.480 | 5.908 | 9.283 | 9.333 | 10.080 | 10.410 | 9.359 | 6.956 | 9.812 | 10.1140 | 14.390
29 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 34.13 | 29.69 | 28.67 | 28.48 | 39.37 | 35.00 | 36.04 | 25.38 | 40.70 | 29.55 | 26.15
30 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤000 | 81 | 92 | 78 | 97 | 129 | 68 | 135 | 124 | 109 | 131 | 81
31 | 总硬度(以CaCO₃计) | mg/L | ≤450 | 88.1 | 102.1 | 110.1 | 102.1 | 94.1 | 116.1 | 110.1 | 96.1 | 88.1 | 70.1 | 104.1
32 | 耗氧量(CODmn法，以O₂计) | mg/L | ≤3 | 0.640 | 0.560 | 0.880 | 1.60 | 0.960 | 0.720 | 0.640 | 0.880 | 0.800 | 0.560 | 0.720
33 | 挥发酚类(以笨酚计) | mg/L | ≤0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
34 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
放射性指标
35 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
36 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
消毒剂常规指标
37 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)_出厂水 | mg/L | ≥0.3 ≤4 | 0.35 | 0.45 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.45 | 0.3
38 | 一氯胺(总氯)_出厂水 | mg/L | ≥0.5 ≤3 | 0.45 | 0.55 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.55 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.55 | 0.4
39 | 二氧化氯(ClO₂)_出厂水 | mg/L | ≥0.1 ≤0.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1 | -- | -- | -- | --
非常规指标
40 | 硼 | mg/L | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | 0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2
41 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0016 | ＜0.0001 | 0.0003 | 0.0031 | ＜0.0001 | 0.0005 | 0.0014 | ＜0.0001 | 0.0054 | 0.0017 | 0.0023
42 | 甲苯/(mg/L) | mg/L | ≤0.7 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
43 | 苯/(mg/L) | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0007 | ＜0.0007 | ＜0.0007 | ＜0.0007 | ＜0.0007 | ＜0.0007 | ＜0.0007 | ＜0.0007 | ＜0.0007 | ＜0.0007 | ＜0.0007
44 | 氨氮(以N计) | mg/L | ≤0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
45 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | ≤1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001