## 出厂水1月份
序号 | 检 验 项 目 | 单 位 | 限 值 | 鸭绿江净水厂出厂水 | 爱河净水厂 出厂水 | 珍珠山净水厂出厂水 | 元宝山净水厂出厂水 | 四道沟净水厂出厂水 | 三湾净水场出厂水 | 五龙背净水厂出厂水 | 临港净水厂出厂水 | 花园加压站 | 接梨树泵站出厂水 | 太平湾出厂水
微生物指标
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL或CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL或CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL或CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
毒理指标
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6
7 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.1330 | 0.1660 | 0.1415 | 0.1218 | 0.1375 | 0.1633 | 0.1498 | 0.2541 | 0.1520 | 0.1430 | 0.1545
13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 2.423 | 4.463 | 3.425 | 2.228 | 3.088 | 3.862 | 5.253 | 1.371 | 0.3570 | 2.595 | 6.698
14 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
16 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 0.0004 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | 0.0002 | ＜0.0024 | 0.0376 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024
17 | 氯酸盐(使用f复合二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.187 | 0.032 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.004
感官性状和一般化学指标
18 | 色度(铂钴色度单位) | 铂钴色度单位 | ≤15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
19 | 浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | ≤1 | 0.456 | 0.875 | 0.621 | 0.721 | 0.631 | 0.512 | 0.624 | 0.311 | 0.415 | 0.712 | 0.299
20 | 臭和味 |  | 无异嗅异味、用户可接受 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
21 | 肉眼可见物 |  | 不得含有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
22 | pH |  | ≥6.5 ≤8.5 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 6.9
23 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.008 | <0.008 | <0.008 | 0.008 | 0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 0.008 | <0.008
24 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ＜1.0×10-6 | 0.0344 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | 0.0206 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6
25 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 0.0227 | 0.0232 | 0.0159 | 0.0215 | 0.0321 | 0.0343 | 0.0374 | 0.0291 | 0.0299 | 0.0378 | 0.0357
26 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6
27 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | 0.0513 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | 0.0339 | ＜1.0×10-6
28 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 4.730 | 8.071 | 6.388 | 4.670 | 8.554 | 8.967 | 11.06 | 8.266 | 7.975 | 8.670 | 16.90
29 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 20.68 | 40.31 | 28.61 | 17.28 | 25.79 | 33.73 | 34.28 | 22.41 | 30.94 | 21.55 | 20.11
30 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤000 | 98 | 164 | 131 | 86 | 122 | 124 | 145 | 89 | 120 | 93 | 122
31 | 总硬度(以CaCO₃计) | mg/L | ≤450 | 82.1 | 126.1 | 100.1 | 82.1 | 92.1 | 100.1 | 86.1 | 90.1 | 94.1 | 92.1 | 98.1
32 | 耗氧量(CODmn法，以O₂计) | mg/L | ≤3 | 1.84 | 1.32 | 0.960 | 1.88 | 1.20 | 1.60 | 1.10 | 1.76 | 1.84 | 1.60 | 1.84
33 | 挥发酚类(以笨酚计) | mg/L | ≤0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
34 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
放射性指标
35 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
36 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
消毒剂常规指标
37 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)_出厂水 | mg/L | ≥0.3 ≤4 | 0.3 | 0.45 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.35 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.45
38 | 一氯胺(总氯)_出厂水 | mg/L | ≥0.5 ≤3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
39 | 二氧化氯(ClO₂)_出厂水 | mg/L | ≥0.1 ≤0.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
非常规指标
40 | 硼 | mg/L | ≤0.5 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2
41 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
42 | 甲苯/(mg/L) | mg/L | ≤0.7 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
43 | 苯/(mg/L) | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0007 | ＜0.0007 | ＜0.0007 | ＜0.0007 | ＜0.0007 | ＜0.0007 | ＜0.0007 | ＜0.0007 | ＜0.0007 | ＜0.0007 | ＜0.0007
44 | 氨氮(以N计) | mg/L | ≤0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
45 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | ≤1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001