## 出厂水9月份
序号 | 检 验 项 目 | 单 位 | 限 值 | 鸭绿江净水厂出厂水 | 爱河净水厂出厂水 | 珍珠山净水厂出厂水 | 元宝山净水厂出厂水 | 四道沟净水厂出厂水 | 三湾净水厂出厂水 | 五龙背净水厂出厂水 | 临港净水厂 出厂水 | 花园加压站 | 接梨树泵站 出厂水 | 太平湾净水厂出厂水
微生物指标
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
毒理指标
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | 9.0×10-4 | 7.8×10-4 | 5.6×10-4 | 1.0×10-3 | 7.9×10-4 | 7.1×10-4 | 1.2×10-3 | 7.7×10-4 | 6.7×10-4 | 6.1×10-4 | 1.1×10-3
6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | 3.1×10-5 | 6.2×10-6 | <1.0×10-6 | 7.1×10-5 | <1.0×10-6 | 1.3×10-5 | 4.5×10-4 | 9.8×10-5 | 2.1×10-5 | 2.4×10-5 | <1.0×10-6
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.1498 | 0.1639 | 0.1550 | 0.1482 | 0.1406 | 0.1674 | 0.1901 | 0.1905 | 0.1648 | 0.1758 | 0.1387
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 2.662 | 3.307 | 3.033 | 3.032 | 3.304 | 3.295 | 4.303 | 1.480 | 3.244 | 3.280 | 8.858
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006
16 | 三卤甲烷 | mg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.009454 | 0.006688 | 0.010160 | 0.012010 | 0.012660 | 0.009127 | 0.004272 | 0.006212 | 0.005111 | 0.006501 | <0.00000185
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.0000022 | <0.0000022 | 0.010560 | 0.004355 | <0.0000022 | <0.0000022 | 0.006162 | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022
19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
20 | 亚氯酸盐 (使用二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 0.0036 | 0.0044 | 0.0034 | 0.0056 | <0.0024 | 0.0032 | 0.0091 | 0.0040 | 0.0050 | 0.0020 | 0.0029
21 | 氯酸盐 (使用复合二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 0.014 | 0.018 | 0.022 | 0.015 | 0.012 | 0.010 | 0.008 | 0.020 | 0.008 | 0.008 | 0.026
感官性状和一般化学指标
22 | 色度(铂钴色度单位) | 铂钴色度单位 | ≤15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
23 | 浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | ≤1 | 0.377 | 0.154 | 0.323 | 0.413 | 0.525 | 0.198 | 0.668 | 0.960 | 0.225 | 0.355 | 0.269
24 | 臭和味 |  | 无异臭异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
25 | 肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH |  | ≥6.5 ≤8.5 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 7.5 | 7.3 | 6.9
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.008 | 0.02 | <0.008 | <0.008 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.008 | 0.06 | 0.008
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.0015 | 0.0025 | 0.0128 | <1.0×10-6 | <1.0×10-6 | <1.0×10-6 | 0.0213 | <1.0×10-6 | <1.0×10-6 | <1.0×10-6 | <1.0×10-6
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 0.0078 | 0.0077 | 0.0078 | 0.0069 | 0.0048 | 0.0113 | 0.0098 | 0.0077 | 0.0057 | 0.0028 | 0.0047
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | 0.0063 | 0.0022 | 0.0044 | 0.0034 | 0.0024 | 0.0051 | 0.0036 | 0.0049 | 0.0046 | 0.0050 | 0.0040
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <1.0×10-6 | <1.0×10-6 | <1.0×10-6 | <1.0×10-6 | <1.0×10-6 | <1.0×10-6 | <1.0×10-6 | <1.0×10-6 | <1.0×10-6 | <1.0×10-6 | <1.0×10-6
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 6.165 | 8.858 | 6.593 | 6.596 | 8.847 | 8.437 | 8.519 | 15.570 | 8.644 | 8.574 | 10.360
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 24.02 | 31.28 | 27.62 | 27.53 | 30.28 | 30.55 | 29.09 | 12.04 | 29.64 | 30.22 | 21.96
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 145 | 159 | 160 | 154 | 169 | 168 | 196 | 138 | 171 | 150 | 185
35 | 总硬度(以CaCO₃计) | mg/L | ≤450 | 82.1 | 110.1 | 92.1 | 94.1 | 92.1 | 80.1 | 50.1 | 100.1 | 112.1 | 130.1 | 92.1
36 | 高锰酸盐指数 (以O₂计) | mg/L | ≤3 | 1.36 | 0.800 | 1.12 | 1.28 | 0.880 | 1.12 | 0.800 | 1.12 | 0.880 | 1.12 | 0.560
37 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
放射性指标
38 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5（指导值） | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
39 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1（指导值） | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
消毒剂常规指标
40 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)_出厂水 | mg/L | ≥0.3 ≤2 | 0.45 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.50 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.3
41 | 二氧化氯(ClO₂) _出厂水 | mg/L | ≥0.1 ≤0.8 | — | — | — | — | — | — | 0.14 | — | — | — | —
非常规指标
42 | 硼 | mg/L | ≤1.0 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 0.2 | 0.2 | <0.2 | 0.2 | <0.2 | <0.2
43 | 硒 | mg/L | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
44 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
45 | 苯 | mg/L | ≤0.01 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007
46 | 甲苯 | mg/L | ≤0.7 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
47 | 钠 | mg/L | 200 | 10.6352 | 8.5086 | 7.3714 | 7.5236 | 7.5700 | 7.6916 | 5.9732 | 7.3041 | 7.4445 | 7.1470 | 10.0325
48 | 挥发酚类(以笨酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
49 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
参考指标
50 | 亚硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001