## Sheet1
宽甸满族自治县自来水公司2024年11月份出厂水水质检测数据报表
编号 | 检验项目 | 单位 | 限值 | 北山净水厂
1 | 色度 | 度 | 不超过15 | ＜5
2 | 浑浊度 | 度 | 1NTU（特殊情况≦3NTU） | 0.168
3 | 臭和味 | 级 | 无异臭异味 | 无
4 | 肉眼可见物 | — | 无 | 无
5 | PH值 | —— | 6.5～8.5 | 8.06
6 | 氯化物 | mg/L | ＜250 | 40
7 | 总硬度（以CaCO2计） | mg/L | ＜450 | 42.04
8 | 高锰酸盐指数（CODMN法，以O２计） | mg/L | ＜3.0 | 0.61
9 | 氨 | mg/L | ＜0.5 | ＜0.02
10 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | ＜1（参考指标） | ＜0.001
11 | 剩余氯 | mg/L | ≥0.3 | 0.58
12 | 菌落总数 | CUF/mL | 100 | 未检出
13 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
14 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出

## Sheet2
宽甸自来水公司水质检验单
2021年 8月 12日 天气： 气温
| 地 点 饮水标准 | 北山源水 | 出厂水 | 管网末梢水 | [6 empty] | 备注：
|  |  |  | 泰和花园 | 西门外 | 良兴小区 | 杨木新村 | 六局 | 铁路道口 | 地税
水 温 |  | 23.0℃ | 23.0℃ | 24.0℃ | 23.5℃ | 23.0℃ | 25.0℃ | 24.0℃ | 24.2℃ | 22.2℃ | 滤 后水浊度0.292
色 度 | 不超过15度 | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
嗅和味 | 无异嗅异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
肉眼可见物 | 不得含有 | 沉淀物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
PH值 | 6.5—8.5 | 8.14 | 7.67 | 7.51 | 7.44 | 7.48 | 7.52 | 7.42 | 7.47 | 7.53
氨 氮 | ＜0.5毫克／升 | 0.06 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
亚硝酸盐氮 | <1毫克／升 | 0.008 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
（参考指标）
氯化物 | <250毫克／升 | 16 | 19 | 18 | 22 | 16 | 17 | 19 | 13 | 23
耗氧量 | <3.0毫克／升 | 1.66 | 1.02 | 0.87 | 0.79 | 1.35 | 0.71 | 1.35 | 1.58 | 1.58
总硬度 | <450毫克／升 | 38.03 | 44.03 | 42.03 | 48.04 | 42.04 | 44.04 | 46.04 | 44.04 | 42.04
浑浊度 | 结果<1NTU | 12.9 | 0.699 | 0.328 | 0.755 | 0.674 | 0.244 | 0.495 | 0.503 | 0.458
(特殊情况≤3 NTU)
剩余氯 | ＞0.3毫克／升 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.18 | 0.25 | 0.05 | 0.25 | 0.27 | 0.4
菌落总数 | ≤100CFU/ml | 210 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | 1 | ＜1 | 1 | 2 | ＜1
总大肠菌群 | 每100ml水样中 | 100 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1
不得检出
耐热大肠菌群 | 每100ml水样中 | 74 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1
不得检出
| 审核：姜晶权 |  | 细菌检验：王男楠 |  |  | 理化检验：徐少清

## Sheet3
宽甸自来水公司水质检验单
2021年 8月 2日 天气： 气温
| 地 点 饮水标准 | 水源地水 | 出厂水 | 管网末梢水 |  | 备注：
水 温 |  | 22.5℃ | 24.0℃ |  |  | 滤 后水浊度0.289
色 度 | 不超过15度 | 25 | ＜5
嗅和味 | 无异嗅异味 | 无 | 无
肉眼可见物 | 不得含有 | 沉淀物 | 无
PH值 | 6.5—8.5 | 7.89 | 7.71
氨 氮 | ＜0.5毫克／升 | 0.06 | ＜0.02
亚硝酸盐氮 | <1毫克／升 | 0.008 | ＜0.001
（参考指标）
氯化物 | <250毫克／升 | 8 | 14
耗氧量 | <3.0毫克／升 | 2.54 | 1.35
总硬度 | <450毫克／升 | 46.04 | 48.04
浑浊度 | 结果<1NTU | 29.3 | 0.428
(特殊情况≤3 NTU)
剩余氯 | ＞0.3毫克／升 | 0 | 0.3
菌落总数 | ≤100CFU/ml | 670 | 1
总大肠菌群 | 每100ml水样中 | 89 | ＜1
不得检出
耐热大肠菌群 | 每100ml水样中 | 65 | ＜1
不得检出
| 审核：姜晶权 |  | 细菌检验：王男楠 |  | 理化检验：徐少清