## Sheet1
凤城市自来水公司2025年1月份管网末梢水水质简分析检测数据报表
编号 | 检 验 项 目 | 单位 | 限 值 | 检测结果（八粮站）
1 | 色度(铂钴色度单位) | 度 | 15 | <5
2 | 浑浊度（散射浑浊度单位） | NTU | 1 | 0.784
3 | 臭和味 | — | 无异臭、异味 | 无
4 | 肉眼可见物 | — | 无 | 无
5 | PH值 | — | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.19
6 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.18
7 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.05
8 | 铜 | mg/L | 1.0 | <0.02
9 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.05
10 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.01
11 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004
12 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.01
13 | 铝 | mg/L | 0.2 | <0.008
14 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0005
15 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.0001
16 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002
17 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | <0.1
18 | 氯化物 | mg/L | 250 | 9.44
19 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 10
20 | 氨（以N计） | mg/L | 0.5 | <0.02
21 | 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | 1 | <0.001
22 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 10 | 2.02
23 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 125
24 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 450 | 75.43
25 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 3 | 0.48
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.0050
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.0024
28 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.0020
29 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.0010
30 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.000032
31 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000041
32 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000016
33 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.000015
34 | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总称） | — | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | <0.001
35 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 7
36 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出
37 | 大肠埃希菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出
38 | 二氧化氯 | mg/L | 0.80 ≥ 末梢水 ≥ 0.02 | 0.04
39 | 总α放射线 | Bq/L | 0.5 | <0.02
40 | 总β放射线 | Bq/L | 1 | <0.03