## Sheet1
凤城市自来水公司2024年12月份出厂水水质全分析检测数据报表
编号 | 检 验 项 目 | 单位 | 限 值 | 检测结果（北山净水厂）
1 | 色度(铂钴色度单位) | 度 | 15 | <5
2 | 浑浊度（散射浑浊度单位） | NTU | 1 | 0.150
3 | 臭和味 | — | 无异臭、异味 | 无
4 | 肉眼可见物 | — | 无 | 无
5 | PH值 | — | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.57
6 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.004
7 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.0004
8 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.0001
9 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0009
10 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00009
11 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004
12 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007
13 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.001
14 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006
15 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.0001
16 | 氯化物 | mg/L | 250 | 5.8
17 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 20.8
18 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002
19 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.10
20 | 氨（以N计） | mg/L | 0.5 | 0.04
21 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 10 | 4.0
22 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 136
23 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 450 | 87.90
24 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 3 | 0.56
25 | 游离氯 | mg/L | 2 ≥ 出厂水 ≥ 0.3 | 0.01
26 | 总氯 | mg/L | 3 ≥ 出厂水 ≥ 0.5 | 0.03
27 | 臭氧 | mg/L | 0.3 ≥ 出厂水 | <0.01
28 | 二氧化氯 | mg/L | 0.80 ≥ 出厂水 ≥ 0.10 | 0.16
29 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出
30 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出
31 | 大肠埃希菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出
32 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | <1 | 未检出
33 | 隐孢子虫 | 个/10L | <1 | 未检出
34 | 总α放射线 | Bq/L | 0.5 | 0.03±0.01
35 | 总β放射线 | Bq/L | 1 | 0.06±0.01
36 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.08
37 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.05
38 | 溴酸盐 | mg/L | 0.01 | <0.005
39 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.0020
40 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.0010
41 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.0001
42 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.0005
43 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0005
44 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0001
45 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | — | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | <0.0078
46 | 锑 | mg/L | 0.005 | <0.00007
47 | 钡 | mg/L | 0.7 | 0.03
48 | 铍 | mg/L | 0.002 | <0.00003
49 | 硼 | mg/L | 1 | 0.06
50 | 钼 | mg/L | 0.07 | 0.0004
51 | 镍 | mg/L | 0.02 | <0.0001
52 | 银 | mg/L | 0.05 | <0.00009
53 | 铊 | mg/L | 0.0001 | <0.00001
54 | 硒 | mg/L | 0.01 | <0.0001
55 | 高氯酸盐 | mg/L | 0.07 | <0.002
56 | 二氯甲烷 | mg/L | 0.02 | 0.0007
57 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | 0.03 | <0.0001
58 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.0005
59 | 氯乙烯 | mg/L | 0.001 | <0.0005
60 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | 0.03 | <0.0001
61 | 1,2-二氯乙烯（总量） | mg/L | 0.05 | <0.0003
62 | 三氯乙烯 | mg/L | 0.02 | <0.0005
63 | 四氯乙烯 | mg/L | 0.04 | <0.0005
64 | 六氯丁二烯 | mg/L | 0.0006 | <0.0005
65 | 苯 | mg/L | 0.01 | <0.0001
66 | 甲苯 | mg/L | 0.7 | <0.0005
67 | 二甲苯(总量) | mg/L | 0.5 | <0.0004
68 | 苯乙烯 | mg/L | 0.02 | <0.0001
69 | 氯苯 | mg/L | 0.3 | <0.0001
70 | 1,4-二氯苯 | mg/L | 0.3 | <0.0002
71 | 三氯苯（总量） | mg/L | 0.02 | <0.0008
72 | 六氯苯 | mg/L | 0.001 | <0.000021
73 | 七氯 | mg/L | 0.0004 | <0.0002
74 | 马拉硫磷 | mg/L | 0.25 | <0.0001
75 | 乐果 | mg/L | 0.006 | <0.0001
76 | 灭草松 | mg/L | 0.3 | <0.0005
77 | 百菌清 | mg/L | 0.01 | <0.00012
78 | 呋喃丹 | mg/L | 0.007 | <0.000125
79 | 毒死蜱 | mg/L | 0.03 | <0.002
80 | 草甘膦 | mg/L | 0.7 | <0.025
81 | 敌敌畏 | mg/L | 0.001 | <0.00005
82 | 莠去津 | mg/L | 0.002 | <0.0005
83 | 2,4-滴 | mg/L | 0.03 | <0.00015
84 | 乙草胺 | mg/L | 0.02 | <0.00002
85 | 五氯酚 | mg/L | 0.009 | <0.000024
86 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | 0.2 | <0.00004
87 | 苯并〔a〕芘 | mg/L | 1e-05 | <0.0000014
88 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | mg/L | 0.008 | <0.00041
89 | 丙烯酰胺 | mg/L | 0.0005 | <0.00005
90 | 环氧氯丙烷 | mg/L | 0.0004 | <0.00006
91 | 微囊藻毒素-LR（藻类爆发情况发生时） | mg/L | 0.001 | <0.00006
92 | 钠 | mg/L | 200 | 5.7
93 | 挥发酚类（以苯酚计） | mg/L | 0.002 | <0.0020
94 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.050
95 | 溴氰菊酯 | mg/L | 0.02 | <0.0180
96 | 2-甲基异莰醇 | mg/L | 1e-05 | <0.0000022
97 | 土臭素 | mg/L | 1e-05 | <0.0000038