## Sheet1
凤城市自来水公司2025年6月份出厂水水质简分析检测数据报表
编号 | 检 验 项 目 | 单位 | 检测结果（北山净水厂） | 限 值
1 | 色度(铂钴色度单位) | 度 | <5 | 15
2 | 浑浊度（散射浑浊度单位） | NTU | 0.7 | 1
3 | 臭和味 | — | 无 | 无异臭、异味
4 | 肉眼可见物 | — | 无 | 无
5 | PH值 | — | 7.72 | 不小于6.5且不大于8.5
6 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.7 | 3
7 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 80.3 | 450
8 | 溶解性总固体 | mg/L | 133 | 1000
9 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | 0.05
10 | 铬(六价) | mg/L | <0.004 | 0.05
11 | 氨（以N计） | mg/L | 0.06 | 0.5
12 | 铝 | mg/L | 0.02 | 0.2
13 | 铁 | mg/L | <0.02 | 0.3
14 | 锰 | mg/L | <0.01 | 0.1
15 | 铜 | mg/L | <0.05 | 1.0
16 | 锌 | mg/L | <0.05 | 1.0
17 | 砷 | mg/L | <0.0010 | 0.01
18 | 镉 | mg/L | <0.0005 | 0.005
19 | 铅 | mg/L | <0.0025 | 0.01
20 | 汞 | mg/L | <0.0001 | 0.001
21 | 氟化物 | mg/L | <0.050 | 1.0
22 | 氯化物 | mg/L | 8.19 | 250
23 | 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | <0.001 | 1
24 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | <0.15 | 10
25 | 硫酸盐 | mg/L | 2.41 | 250
26 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.042 | 0.7
27 | 氯酸盐 | mg/L | 0.18 | 0.7
28 | 二氯乙酸 | mg/L | <0.0020 | 0.05
29 | 三氯乙酸 | mg/L | <0.0010 | 0.1
30 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.00010 | 0.06
31 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.00023 | 0.06
32 | 三溴甲烷 | mg/L | <0.000041 | 0.1
33 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.000053 | 0.1
34 | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总称） | — | 0.006 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1
35 | 挥发酚类（以苯酚计） | mg/L | <0.002 | 0.002
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.050 | 0.2
37 | 菌落总数 | CFU/mL | 39 | 100
38 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出
39 | 大肠埃希菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出
40 | 二氧化氯 | mg/L | 0.13 | 0.80 ≥ 末梢水 ≥ 0.10