## Sheet1
宽甸县自来水公司2026年6月份管网末梢水水质简分析检测数据报表
编号 | 检 验 项 目 | 单位 | 检测结果 | 限 值
1 | 色度(铂钴色度单位) | 度 | <5 | 15
2 | 浑浊度（散射浑浊度单位） | NTU | 0.91 | 1
3 | 臭和味 | — | 无 | 无异臭、异味
4 | 肉眼可见物 | — | 无 | 无
5 | PH值 | — | 7.14 | 不小于6.5且不大于8.5
6 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 58 | 450
7 | 溶解性总固体 | mg/L | 109 | 1000
8 | 硫酸盐 | mg/L | 1.56 | 250
9 | 氯化物 | mg/L | 13.3 | 250
10 | 氟化物 | mg/L | 0.17 | 1.2
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.56 | 20
12 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | 0.05
13 | 氨（以N计） | mg/L | <0.02 | 0.5
14 | 亚硝酸盐氮（以N计） | mg/L | <0.001 | 1
15 | 铝 | mg/L | <0.008 | 0.2
16 | 铁 | mg/L | <0.10 | 0.3
17 | 锰 | mg/L | <0.050 | 0.1
18 | 铜 | mg/L | <0.20 | 1.0
19 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.98 | 3
20 | 锌 | mg/L | <0.05 | 1.0
21 | 砷 | mg/L | <0.001 | 0.01
22 | 汞 | mg/L | <0.0001 | 0.001
23 | 镉 | mg/L | <0.0005 | 0.005
24 | 铬(六价) | mg/L | <0.004 | 0.05
25 | 铅 | mg/L | <0.0025 | 0.01
26 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.0058 | 0.06
27 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.0015 | 0.06
28 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.00049 | 0.1
29 | 三溴甲烷 | mg/L | <0.000041 | 0.1
30 | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总称） | — | 0.13 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1
31 | 二氯乙酸 | mg/L | <0.0037 | 0.05
32 | 三氯乙酸 | mg/L | <0.0044 | 0.1
33 | 游离氯 | mg/L | 0.14 | 2 ≥ 末梢水 ≥ 0.05
34 | 氯酸盐 | mg/L | 0.011 | 0.7
35 | 菌落总数 | CFU/mL | <1 | 100
36 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 不应检出
37 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出
38 | 总α放射性 | Bq/L | <0.02 | 0.5
39 | 总β放射性 | Bq/L | 0.05 | 1